| 50KW柴油发电机组数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | HQ50GF | 启动方式 | 24V直流电启动 |
| 机组功率(KW) | 50 | 额定输出电流（A） | 90 |
| 备用功率（KW） | 56 | 输出电压(V) | 400/230 |
| 功率因数 | 0.8(滞后) | 接线方式 | 三相四线 |
| 频率(Hz) | 50 | 机组重量(kg) | 850 |
| 机组尺寸(mm) | 长 | 宽 | 高 |
|  | 1800 | 720 | 1450 |
| 柴油机数据 |  |  |  |
| 生产厂商 | 潍坊柴油机厂 | 型 号 | R4105ZD |
| 额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机功率(KW/H) | 56 |
| 气 缸 数 | 4 | 气缸排列方式 | 直列 |
| 缸径×行程(mm) | 105×125 | 气缸排气量(L) | 4.33 |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 压 缩 比 | 16.0:1 |
| 燃 油 | 中国0#轻柴油 | 机组燃油耗量(g/kw.h) | ≤231 |
| 机油总容量(L) | 15 | 启动方式 | 电启动 |
| 发动机冷却方式 | 满足环境温度40℃散热器，皮带驱动冷却风扇 |  |  |
| 发电机数据 |  |  |  |
| 生产厂商 | 上海 | 型 号 | 50KW |
| 功率(KVA/KW) | 50 | 励磁方式 | 相复励磁 |
| 绝缘等级 | H | 防护等级 | IP22 |
| 空载电压调整范围 | ≥±5% | 稳态电压调整率 | 优于±1% |
| 效率(%) | 94.8 | 电压控制方式 | AVR |

注*功率折损系数：机组在符合GB1105规定的标准环境状况下可输出100%铭牌功率，否则按照GB1105规定的方法修正柴油机功率后折算的发电机功率。